


 浙江大学医学院附属第一医院
厨房灭火系统维护保养检测报价单

报价单位：
联系人：
联系电话：

一、维护检测费用：
年度维护保养检测（2次）及每月巡检（12次）各院区费用如下（各院区明细清单具体详见附件）：
	序号
	项目名称
	单位
	数量
	金额
	备注

	1
	庆春院区18号楼食堂
	套
	3
	
	

	2
	庆春院区10号楼食堂
	套
	5
	
	

	3
	庆春院区1号楼12楼食堂
	套
	1
	
	

	4
	之江院区食堂
	套
	7
	
	

	5
	城站院区食堂
	套
	1
	
	

	6
	总部一期（余杭）食堂
	套
	5
	
	

	7
	大学路院区食堂
	套
	1
	
	

	8
	钱塘院区（下沙）食堂
	套
	1
	
	

	
	合计
	
	
	
	


以上报价含维保当中更换所需的必备配件及检修费用，具体包括如下内容：
A. 探测器感温熔断片半年更换一次。
B. 橡胶喷头帽每半年更换一次
C. 钢索出现毛刺或断丝则更换。
D. 喷嘴堵塞清洗、更换。
E. 每月各院区食堂巡查一次。
    
2、 年度维护保养检测及每月巡检范围：
（1）检查每台设备是否有腐蚀、管件是否有松动、药剂是否有泄漏等问题，如发现有异常情况及时处理解决。巡检应填写巡检人员签名。
（2）维护保养检测流程
1、开启控制箱查看各部件。
a. 查看中央启动阀是否有腐蚀或者变形，影响动力装置的启动。检验标准为是否阀体有破损或者轻敲击的情况下有铝粉状物体掉落；
b. 查看药剂罐连接软管是否有老化，是否接口处有腐蚀影响密封性。检验标准为软管是否表面光滑，未有裂纹；
c. 清理主机箱内部灰尘。
2、检查氮气瓶的密封垫，称重看氮气是否释放，瓶体是否有腐蚀现象，瓶口螺纹是否损伤。称重看氮气是否释放，如有重量低于瓶体标注的重量则需及时更换新的氮气并重新封口。如果瓶体有腐蚀现象，瓶口螺纹损伤，那么氮气瓶也应更换新的。
3、检查药剂瓶是否腐蚀，药剂是否短缺或变质失效。如有腐蚀的情况会把瓶体蚀穿而造成泄漏，此情况下应更换药剂瓶体。查看药剂是否短缺或变质失效。药剂一般在14KG一只左右，如低于90%的即12.6KG的应及时加注。药剂保质期为3年，超过保质期的使用会大大影响灭火效果，从而给设备的稳定性带来不确定的效果，保质期过后应及时更换新的药剂（此为单独收费）。
4、检查各密封垫有无漏气。测试水压时看是药剂瓶体是否有水渍。
5、检查控制系统功能是否在工作状态。测试水压时观察。
6、检测减压系统是否失效。在做水压测试时设备减压系统如果失效的情况下，设备会发生冲破连接管路接口，会带来安全隐患。
7、检查动力管线是否启动自如。动力管线即牵引装置，在设备启动时是否管路钢索正常滑脱，能正常拉动中央启动阀，如有腐蚀或者油渍阻塞应及时更换新的钢索。
8、查看管线是否被堵，漏液。如发生此类情况应及时维修或者更换。
9、清理烟道喷嘴。在设备使用较长时间的情况下，中餐油烟又高于西餐，油垢极容易堵塞喷嘴口，从而给设备启动时喷射药剂带来阻力而影响灭火效果。
10、清理并更换感温器、感温器挂钩、喷嘴及保护帽。
11、恢复工作状态。
12、模拟试验
                                  









[bookmark: _GoBack]报价明细清单如下：
庆春院区18号楼食堂（三套设备）
	序号
	配件名称
	单位
	单价（元）
	数量
	合计
	备注

	1
	感温片
	副
	
	16
	
	按标准配备更换

	2
	挂钩
	副
	
	16
	
	按标准配备更换

	3
	    喷嘴
	只
	
	21
	
	按标准配备更换

	4
	耐火胶帽
	只
	
	21
	
	按标准配备更换

	5
	系统调试检测费
	套
	
	3
	
	年度

	6
	保险责任费
	套
	
	3
	
	年度

	7
	灭火药剂更换
	桶
	
	3
	
	到期需更换，每桶为11.5L（三年有效期）

	
	合计
	
	
	
	
	



庆春院区10号楼食堂（五套设备）
	序号
	配件名称
	单位
	单价（元）
	数量
	合计
	备注

	1
	感温片
	副
	
	17
	
	按标准配备更换

	2
	挂钩
	副
	
	17
	
	按标准配备更换

	3
	    喷嘴
	只
	
	32
	
	按标准配备更换

	4
	耐火胶帽
	只
	
	32
	
	按标准配备更换

	5
	系统调试检测费
	套
	
	5
	
	年度

	6
	保险责任费
	套
	
	5
	
	年度

	7
	灭火药剂更换
	桶
	
	5
	
	到期需更换，每桶为11.5L（三年有效期）

	
	合计
	
	
	 
	
	



庆春院区1号楼12楼阳光餐厅（一套设备）
	序号
	配件名称
	单位
	单价（元）
	数量
	合计
	备注

	1
	感温片
	副
	
	3
	
	按现场数量更换

	2
	挂钩
	副
	
	3
	
	按现场数量更换

	3
	    喷嘴
	只
	
	6
	
	按现场数量更换

	4
	耐火胶帽
	只
	
	6
	
	按现场数量更换

	5
	系统调试检测费
	套
	
	1
	
	年度

	6
	保险责任费
	套
	
	1
	
	年度

	7
	灭火药剂更换
	桶
	
	1
	
	到期需更换，每桶为11.5L（三年有效期）

	
	合计
	
	
	
	
	



之江院区食堂（七套设备）
	序号
	配件名称
	单位
	单价（元）
	数量
	合计
	备注

	1
	感温片
	副
	
	28
	
	按现场数量更换

	2
	挂钩
	副
	
	28
	
	按标准配备更换

	3
	    喷嘴
	只
	
	65
	
	按标准配备更换

	4
	耐火胶帽
	只
	
	65
	
	按标准配备更换

	5
	系统调试检测费
	套
	
	7
	
	年度

	6
	保险责任费
	套
	
	7
	
	年度

	7
	灭火药剂
	桶
	
	7
	
	到期需更换，每桶为11.5L（三年有效期）

	
	合计
	
	
	
	
	



城站院区食堂（一套设备）
	序号
	配件名称
	单位
	单价（元）
	数量
	合计
	备注

	1
	感温片
	副
	
	9
	
	按现场数量更换

	2
	挂钩
	副
	
	9
	
	按现场数量更换

	3
	    喷嘴
	只
	
	11
	
	按现场数量更换

	4
	耐火胶帽
	只
	
	11
	
	按现场数量更换

	5
	系统调试检测费
	套
	
	1
	
	年度

	6
	保险责任费
	套
	
	1
	
	年度

	7
	灭火药剂
	桶
	
	1
	
	到期需更换，每桶为11.5L（三年有效期）

	
	合计
	
	
	
	
	



总部一期（余杭）食堂（五套设备）
	序号
	配件名称
	单位
	单价（元）
	数量
	合计
	备注

	1
	感温片
	副
	
	23
	
	按现场数量更换

	2
	挂钩
	副
	
	23
	
	按现场数量更换

	3
	喷嘴
	只
	
	39
	
	按现场数量更换

	4
	耐火胶帽
	只
	
	39
	
	按现场数量更换

	5
	系统调试检测费
	套
	
	5
	
	年度

	6
	保险责任费
	套
	
	5
	
	年度

	7
	灭火药剂更换
	桶
	
	5
	
	到期需更换，每桶为11.5L（三年有效期）

	
	合计
	
	
	
	
	





大学路院区食堂（一套设备）
	序号
	配件名称
	单位
	单价（元）
	数量
	合计
	备注

	1
	感温片
	副
	
	4
	
	按现场数量更换

	2
	挂钩
	副
	
	4
	
	按现场数量更换

	3
	    喷嘴
	只
	
	7
	
	按现场数量更换

	4
	耐火胶帽
	只
	
	7
	
	按现场数量更换

	5
	系统调试检测费
	套
	
	1
	
	年度

	6
	保险责任费
	套
	
	1
	
	年度

	
	合计
	
	
	
	
	



钱塘院区（下沙）食堂（一套设备）
	序号
	配件名称
	单位
	单价（元）
	数量
	合计
	备注

	1
	感温片
	副
	
	3
	
	按现场数量更换

	2
	挂钩
	副
	
	3
	
	按现场数量更换

	3
	喷嘴
	只
	
	6
	
	按现场数量更换

	4
	耐火胶帽
	只
	
	6
	
	按现场数量更换

	5
	系统调试检测费
	套
	
	1
	
	年度

	6
	保险责任费
	套
	
	1
	
	年度

	
	合计
	
	
	
	
	


 
维修清单报价
	序号
	配件名称
	单位
	单价（元）
	备注

	1
	氮气驱动
	只
	
	5年更换1次

	2
	报警主机
	只
	
	即电脑控制端

	3
	水流驱动阀
	只
	
	

	4
	电磁驱动阀
	只
	
	

	5
	其他损坏部件
	
	
	按成本收费


注：此报价是维保价除外的配件维修价格。
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