浙江大学医学院附属第一医院

厨房灭火系统维护保养检测报价单

报价单位：

联系人：

联系电话：

一、维护检测费用：

年度维护保养检测（2次）及每月巡检（12次）各院区费用如下（各院区明细清单具体详见附件）：

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 庆春院区18号楼食堂 | 套 | 3 |  |  |
| 2 | 庆春院区10号楼食堂 | 套 | 5 |  |  |
| 3 | 庆春院区1号楼12楼食堂 | 套 | 1 |  |  |
| 4 | 之江院区食堂 | 套 | 7 |  |  |
| 5 | 城站院区食堂 | 套 | 1 |  |  |
| 6 | 总部一期（余杭）食堂 | 套 | 5 |  |  |
| 7 | 大学路院区食堂 | 套 | 1 |  |  |
| 8 | 钱塘院区（下沙）食堂 | 套 | 1 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |

以上报价含维保当中更换所需的必备配件及检修费用，具体包括如下内容：

- 探测器感温熔断片半年更换一次。

- 橡胶喷头帽每半年更换一次

- 钢索出现毛刺或断丝则更换。

- 喷嘴堵塞清洗、更换。

- 每月各院区食堂巡查一次。

- 年度维护保养检测及每月巡检范围：

- （1）检查每台设备是否有腐蚀、管件是否有松动、药剂是否有泄漏等问题，如发现有异常情况及时处理解决。巡检应填写巡检人员签名。

（2）维护保养检测流程

1、开启控制箱查看各部件。

- a. 查看中央启动阀是否有腐蚀或者变形，影响动力装置的启动。检验标准为是否阀体有破损或者轻敲击的情况下有铝粉状物体掉落；

- b. 查看药剂罐连接软管是否有老化，是否接口处有腐蚀影响密封性。检验标准为软管是否表面光滑，未有裂纹；

- c. 清理主机箱内部灰尘。

- 2、检查氮气瓶的密封垫，称重看氮气是否释放，瓶体是否有腐蚀现象，瓶口螺纹是否损伤。称重看氮气是否释放，如有重量低于瓶体标注的重量则需及时更换新的氮气并重新封口。如果瓶体有腐蚀现象，瓶口螺纹损伤，那么氮气瓶也应更换新的。

- 3、检查药剂瓶是否腐蚀，药剂是否短缺或变质失效。如有腐蚀的情况会把瓶体蚀穿而造成泄漏，此情况下应更换药剂瓶体。查看药剂是否短缺或变质失效。药剂一般在14KG一只左右，如低于90%的即12.6KG的应及时加注。药剂保质期为3年，超过保质期的使用会大大影响灭火效果，从而给设备的稳定性带来不确定的效果，保质期过后应及时更换新的药剂（此为单独收费）。

- 4、检查各密封垫有无漏气。测试水压时看是药剂瓶体是否有水渍。

- 5、检查控制系统功能是否在工作状态。测试水压时观察。

- 6、检测减压系统是否失效。在做水压测试时设备减压系统如果失效的情况下，设备会发生冲破连接管路接口，会带来安全隐患。

- 7、检查动力管线是否启动自如。动力管线即牵引装置，在设备启动时是否管路钢索正常滑脱，能正常拉动中央启动阀，如有腐蚀或者油渍阻塞应及时更换新的钢索。

- 8、查看管线是否被堵，漏液。如发生此类情况应及时维修或者更换。

- 9、清理烟道喷嘴。在设备使用较长时间的情况下，中餐油烟又高于西餐，油垢极容易堵塞喷嘴口，从而给设备启动时喷射药剂带来阻力而影响灭火效果。

- 10、清理并更换感温器、感温器挂钩、喷嘴及保护帽。

- 11、恢复工作状态。

- 12、模拟试验

报价明细清单如下：

庆春院区18号楼食堂（三套设备）

| 序号 | 配件名称 | 单位 | 单价（元） | 数量 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感温片 | 副 |  | 16 |  | 按标准配备更换 |
| 2 | 挂钩 | 副 |  | 16 |  | 按标准配备更换 |
| 3 | 喷嘴 | 只 |  | 21 |  | 按标准配备更换 |
| 4 | 耐火胶帽 | 只 |  | 21 |  | 按标准配备更换 |
| 5 | 系统调试检测费 | 套 |  | 3 |  | 年度 |
| 6 | 保险责任费 | 套 |  | 3 |  | 年度 |
| 7 | 灭火药剂更换 | 桶 |  | 3 |  | 到期需更换，每桶为11.5L（三年有效期） |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

庆春院区10号楼食堂（五套设备）

| 序号 | 配件名称 | 单位 | 单价（元） | 数量 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感温片 | 副 |  | 17 |  | 按标准配备更换 |
| 2 | 挂钩 | 副 |  | 17 |  | 按标准配备更换 |
| 3 | 喷嘴 | 只 |  | 32 |  | 按标准配备更换 |
| 4 | 耐火胶帽 | 只 |  | 32 |  | 按标准配备更换 |
| 5 | 系统调试检测费 | 套 |  | 5 |  | 年度 |
| 6 | 保险责任费 | 套 |  | 5 |  | 年度 |
| 7 | 灭火药剂更换 | 桶 |  | 5 |  | 到期需更换，每桶为11.5L（三年有效期） |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

庆春院区1号楼12楼阳光餐厅（一套设备）

| 序号 | 配件名称 | 单位 | 单价（元） | 数量 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感温片 | 副 |  | 3 |  | 按现场数量更换 |
| 2 | 挂钩 | 副 |  | 3 |  | 按现场数量更换 |
| 3 | 喷嘴 | 只 |  | 6 |  | 按现场数量更换 |
| 4 | 耐火胶帽 | 只 |  | 6 |  | 按现场数量更换 |
| 5 | 系统调试检测费 | 套 |  | 1 |  | 年度 |
| 6 | 保险责任费 | 套 |  | 1 |  | 年度 |
| 7 | 灭火药剂更换 | 桶 |  | 1 |  | 到期需更换，每桶为11.5L（三年有效期） |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

之江院区食堂（七套设备）

| 序号 | 配件名称 | 单位 | 单价（元） | 数量 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感温片 | 副 |  | 28 |  | 按现场数量更换 |
| 2 | 挂钩 | 副 |  | 28 |  | 按标准配备更换 |
| 3 | 喷嘴 | 只 |  | 65 |  | 按标准配备更换 |
| 4 | 耐火胶帽 | 只 |  | 65 |  | 按标准配备更换 |
| 5 | 系统调试检测费 | 套 |  | 7 |  | 年度 |
| 6 | 保险责任费 | 套 |  | 7 |  | 年度 |
| 7 | 灭火药剂 | 桶 |  | 7 |  | 到期需更换，每桶为11.5L（三年有效期） |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

城站院区食堂（一套设备）

| 序号 | 配件名称 | 单位 | 单价（元） | 数量 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感温片 | 副 |  | 9 |  | 按现场数量更换 |
| 2 | 挂钩 | 副 |  | 9 |  | 按现场数量更换 |
| 3 | 喷嘴 | 只 |  | 11 |  | 按现场数量更换 |
| 4 | 耐火胶帽 | 只 |  | 11 |  | 按现场数量更换 |
| 5 | 系统调试检测费 | 套 |  | 1 |  | 年度 |
| 6 | 保险责任费 | 套 |  | 1 |  | 年度 |
| 7 | 灭火药剂 | 桶 |  | 1 |  | 到期需更换，每桶为11.5L（三年有效期） |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

总部一期（余杭）食堂（五套设备）

| 序号 | 配件名称 | 单位 | 单价（元） | 数量 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感温片 | 副 |  | 23 |  | 按现场数量更换 |
| 2 | 挂钩 | 副 |  | 23 |  | 按现场数量更换 |
| 3 | 喷嘴 | 只 |  | 39 |  | 按现场数量更换 |
| 4 | 耐火胶帽 | 只 |  | 39 |  | 按现场数量更换 |
| 5 | 系统调试检测费 | 套 |  | 5 |  | 年度 |
| 6 | 保险责任费 | 套 |  | 5 |  | 年度 |
| 7 | 灭火药剂更换 | 桶 |  | 5 |  | 到期需更换，每桶为11.5L（三年有效期） |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

大学路院区食堂（一套设备）

| 序号 | 配件名称 | 单位 | 单价（元） | 数量 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感温片 | 副 |  | 4 |  | 按现场数量更换 |
| 2 | 挂钩 | 副 |  | 4 |  | 按现场数量更换 |
| 3 | 喷嘴 | 只 |  | 7 |  | 按现场数量更换 |
| 4 | 耐火胶帽 | 只 |  | 7 |  | 按现场数量更换 |
| 5 | 系统调试检测费 | 套 |  | 1 |  | 年度 |
| 6 | 保险责任费 | 套 |  | 1 |  | 年度 |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

钱塘院区（下沙）食堂（一套设备）

| 序号 | 配件名称 | 单位 | 单价（元） | 数量 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感温片 | 副 |  | 3 |  | 按现场数量更换 |
| 2 | 挂钩 | 副 |  | 3 |  | 按现场数量更换 |
| 3 | 喷嘴 | 只 |  | 6 |  | 按现场数量更换 |
| 4 | 耐火胶帽 | 只 |  | 6 |  | 按现场数量更换 |
| 5 | 系统调试检测费 | 套 |  | 1 |  | 年度 |
| 6 | 保险责任费 | 套 |  | 1 |  | 年度 |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

维修清单报价

| 序号 | 配件名称 | 单位 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氮气驱动 | 只 |  | 5年更换1次 |
| 2 | 报警主机 | 只 |  | 即电脑控制端 |
| 3 | 水流驱动阀 | 只 |  |  |
| 4 | 电磁驱动阀 | 只 |  |  |
| 5 | 其他损坏部件 |  |  | 按成本收费 |

注：此报价是维保价除外的配件维修价格。