浙江大学医学院附属第一医院

服务类项目询价函

项目名称：浙大一院余杭院区冷库阴凉库年度维保服务

询价函

根据我国政府采购法律法规及医院相关管理制度规定, 组织本次服务类项目询价。

一、询价品目

| 序号 | 项目名称 | 采购方式 | 服务要求 | 最高限价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浙大一院五院区冷库、阴凉库维保 | 院内询价 | 期限：见服务内容表格 | 10 |
|  |  |  | 地点：浙大一院五大院区 |  |
|  |  |  | 内容：对余杭院区药房冷库1个、阴凉库2个、检验科冷库2个，每季度进行巡查、消洗、保养、检测,并对故障进行应急维修。 |  |

二、具体需求

（一）服务内容：

| 地点 | 序号 | 地点 | 冷库容量（m3） | 室外机组（台） | 热交换器（套） | 服务时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 余杭院区 | 1 | 门诊药房阴凉库 | 50 | 2 | 2 | 2023.11.1——2024.10.31 |
|  | 2 | 中心药房阴凉库 | 150 | 4 | 4 |  |
|  | 3 | B1层药库冷库 | 70 | 2 | 2 |  |
|  | 4 | 检验科试剂冷库 | 60 | 2 | 2 |  |
|  | 5 | 检验科样本冷库 | 50 | 2 | 2 |  |
| 庆春院区 | 6 | 西药冷库 | 100 | 2 | 2 | 2023.10.3——2024.10.31 |
| 城站院区 | 7 | 药房冷库 | 50 | 1 | 1 |  |
| 下沙院区 | 8 | 制剂药品冷库 | 100 | 2 | 2 |  |
| 之江院区 | 9 | 药房冷库 | 30 | 2 | 2 | 2023.11.1——2024.10.31 |
|  | 10 | 检验科试剂冷库 | 90 | 1 | 1 |  |
|  | 11 | 检验科样本冷库 | 90 | 1 | 1 |  |

1、提供各种型号冷库、阴凉库的移装、检修、清洗、保养的年度维保服务。

2、必须在每一年度内对设备进行2次设备消洗，并在每季度（共4次）进行上门巡检、测量氟利昂压力、库内温度、电箱电流温度等数据，如有偏差及时调整处理数据。

3、维保期间，确保设备安全、稳定、可靠运行，各项运行参数均在正常范围之内。

4、响应院方的报修信息，4小时内到达现场，并在最快时间内保证设备正常运行。

5、具体维保范围见附件1。

（二）服务要求：

1、供应商技师医院工作时，须统一着装，有良好的职业道德和精湛的技术素养。

2、在任何时间，接到院方报修信息，4小时内到场向医院提供快捷、优质、精湛的技术服务，并在最快的时间内保证设备正常运行。若维修人员未能在规定时间内到场，医院有权按次对供应商处以2000元的罚款，罚款金额从合同款中扣除。

3、维保过程中产生的垃圾、更换耗材等由供应商负责及时清运，清运费用由供应商承担。若在两天之内未进行清运处理，则由医院安排其他人员进行处理，相关费用从本次维保费用中扣除。

4、每次服务需提前通知医院，现场工作通知医院在场监督，服务过程拍照记录并上传至工作群，每次工作的服务单据当天交由医院签字确认，过后不补。

5、配合医院疫情防控管理，供应商每次上门服务需提供工作人员健康绿码、行程绿码及有效期内合格的核酸检测报告至基建总务部备案。

6、因服务商原因造成设备损坏,服务商应负责修复直到设备恢复正常使用，并承担由此引起的费用及责任。

（三）报价与结算要求：

1、本次询价采用总价包干模式，报价包含维修、维护保养过程中全部人工费、所有配件及材料费。差旅费、税费等也包含在总价中。

2、付款方式：合同内每半年支付一次，共支付2次。

完成服务期内规定的维保服务，提供：

①详细的描述性总结报告（提供有效数据，含业主设备基本信息、系统运行情况、服务次数、所用耗材清单与费用、系统维护建议等）

②该周期全部服务单据

③工作照片电子压缩包

以上材料A4大小装订成册（总结报告在前，服务单据附后），经验收合格后支付。

结算需保证及时性，规定结算周期内的工作完成后，次月必须提交相关资料申请报销结算，原则上不允许跨周期结算，如有延后业主有权不予结算。

三、询价事宜

1、询价时间：2023年8月24日下午14:00（请于13:45提前到场签到）

2、询价地址：杭州市庆春路79号浙大一院17号楼4楼余杭厅

3、询价文件一式两份

4、联系电话：0571-87239238

四、响应文件组成

响应文件应包括（按顺序）下列文件，并逐页盖红章，不得有散页，所有材料必须密封装袋：

询价函

询价响应函（详见附件2）

报价文件（详见附件3、4，二次报价函空白单独打印盖章，现场填写）

法定代表人授权委托书

相关资质文件复印件

工商营业执照复印件

附件1：维保范围

- 更换压缩机；

- 更换蒸发器及冷凝器；

- 更换各类阀门；

- 更换毛细管、过滤器；

- 焊接、补漏；

- 高低压力表；

- 更换风叶；

- 高压气管、低压回气管；

- 更换电机、发热元件；

- 更换控制器、保护器、接触器、各种电器元件；

- 照明灯、更换保护器；

- 更换温度控制器；

- 保温管、电线、水管、包扎带；

- 充灌环保冷媒；

- 药水清洗、保养交换器；

- 更换冷凝水排水泵；等

附件2：

询价响应函

致：浙江大学医学院附属第一医院:

我方已仔细研究了                            询价文件和询价补充文件（若有），已充分理解并掌握了本询价项目的全部有关情况。同意接受询价文件的全部内容和条件，愿意以本询价响应文件向你方发包的

全部内容进行投标。总报价合计为人民币（大写）          元（RMB____________），服务期   个月。

我方将严格按照有关招标投标法规及招标文件的规定参加询价，并理解贵方不一定接受最低标价的投标，对决标结果也没有解释义务。

单位（公章）：

法定代表或委托代理人（签字）：

联系地址：

电话：                       邮编：

开户银行：                   帐号：

年     月    日

附件3：报价明细

报价一览表

单位：元

| 序号 | 地点 | 费用（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 门诊药房阴凉库 |  |
| 2 | 中心药房阴凉库 |  |
| 3 | B1层药库冷库 |  |
| 4 | 检验科试剂冷库 |  |
| 5 | 检验科样本冷库 |  |
| 6 | 庆春西药冷库 |  |
| 7 | 城站药房冷库 |  |
| 8 | 下沙制剂药品冷库 |  |
| 9 | 之江药房冷库 |  |
| 10 | 之江检验科试剂冷库 |  |
| 11 | 之江检验科样本冷库 |  |
| 合计： （大写） |  |  |

法定代表人或授权委托人签字：

供应商名称（盖章）：

日期：    年   月  日

附件4：

二次报价函

致：浙江大学医学院附属第一医院:

根据谈判会议上明确的各项要求，本人经请示单位领导同意并代表本单位对谈判项目做出最终报价（人民币）如下：

总报价：

相关补充说明：

项目名称：浙大一院余杭院区冷库阴凉库年度维保服务

单位名称（盖章）：

授权代表（签名）：

授权代表联系电话：

年    月    日

附件5：

法定代表人授权委托书

致：_________ ：

我_______（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工________（姓名）以我方的名义参加__________________项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人：（签字或盖章）   法定代表人： （签字或盖章）

职务：                     职务：

被授权人身份证号码：

（附被授权人身份证正反双面复印件）

供应商：       （盖章）

年    月    日

附件6：

其他资料

（包括但不限于企业营业执照、资质证书、企业简介、拟派项目人员等）