浙江大学医学院附属第一医院

项目询价函

项目名称：之江院区食堂餐梯维保服务

询价函

根据我国政府采购法律法规及医院相关管理制度规定, 组织本次项目询价。

一、询价品目

| 序号 | 项目名称 | 采购方式 | 服务要求 | 最高限价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 之江院区食堂餐梯维保服务 | 院内询价 | 期限：1年 | 2 |
|  |  |  | 地点：浙大一院之江院区 |  |
|  |  |  | 内容：内容：针对 叁 台 食堂餐梯，配备专业人员与专用工具，提供例行检修保养服务。 |  |

保修设备名称、数量：

| 地点 | 数量 |
| --- | --- |
| 之江院区食堂餐梯 | 3 |

二、具体需求

1、质量标准：

在2023年11月1日至2024年10月31日维保期间，确保设备安全、稳定、可靠运行，各项运行技术参数在正常范围之内。

- 工作内容：

- 1）提供发生故障1小时内到场维保服务，若乙方维修人员未能在1小时内到场，甲方有权按次对乙方处以1000元的罚款，罚款金额从合同款中扣除；

2）定期（至少每月一次）对电梯进行检查，保证电梯的用电、通讯和监控报警装置等系统安全可靠；保证机房、井道、底坑无漏水渗水现象；进入机房通道畅通且机房有足够的照明、通风、适合设备运行的温度；

3）在电梯安全检验合格有效期届满前二个月，向特种设备安全监督管理部门提出电梯年检申请，并承担年检及限速器检测、125%载荷制动试验费用；

4）配备现场安全警示护栏和标签，以供维修保养时使用。

5）维保最高预算价为2万元，报价不得超过预算价。

6）各台设备每次维保、维修后，根据甲方要求，形成书面记录作为台账，内容包含但不限于照片、文字等，并在每次维保、维修完成后的7个工作日交于甲方。

三、询价事宜

1、询价时间：2023年8月24日下午14:00（请于13:45提前到场签到）

2、询价地址：杭州市庆春路79号浙大一院17号楼4楼余杭厅

3、询价文件一式两份

4、联系电话：0571-87239817

四、响应文件组成

响应文件应包括（按顺序）下列文件，并逐页盖红章，不得有散页，所有材料必须密封装袋：

询价函

询价响应函（详见附件2）

报价文件（详见附件3、4，二次报价函空白单独打印盖章，现场填写）

法定代表人授权委托书

相关资质文件复印件

工商营业执照复印件

附件1：维护保养项目(内容)和要求

半月、季度、半年、全年维护保养项目（内容）和要求分别见下各。

表C-1 半月维护保养项目（内容）和要求

| 序号 | 维护保养项目（内容） | 维护保养基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机房、通道环境 | 清洁，门窗完好，照明正常 |
| 2 | 手动紧急操作装置 | 齐全，在指定位置 |
| 3 | 驱动主机 | 运行时无异常振动和异常声响 |
| 4 | 制动器各销轴部位 | 润滑，动作灵活 |
| 5 | 制动器间隙 | 打开时制动衬与制动轮不发生摩擦 |
| 6 | 限速器各销轴部位 | 润滑，转动灵活，电气开关正常 |
| 7 | 轿顶 | 清洁 |
| 8 | 轿顶停止装置 | 工作正常 |
| 9 | 导靴上油杯 | 吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无泄漏 |
| 10 | 对重/平衡重块及压板 | 对重/平衡重块无松动，压板紧固 |
| 11 | 井道照明 | 齐全，正常 |
| 12 | 轿门门锁触点 | 清洁，触点接触良好，接线可靠 |
| 13 | 层站召唤、层楼显示 | 齐全，有效 |
| 14 | 层门地坎 | 清洁 |
| 15 | 层门门锁自动复位 | 用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位 |
| 16 | 层门门锁电气触点 | 清洁，触点接触良好，接线可靠 |
| 17 | 层门锁紧元件啮合长度 | 不小于5mm |
| 18 | 层门门导靴 | 无卡阻，滑动顺畅 |
| 19 | 底坑环境 | 清洁，无渗水、积水，照明正常 |
| 20 | 底坑停止装置 | 工作正常 |

表C-2 季度维护保养项目（内容）和要求

| 序号 | 维护保养项目（内容） | 维护保养基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 减速机润滑油 | 油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏 |
| 2 | 制动衬 | 清洁，磨损量不超制造单位要求 |
| 3 | 曳引轮槽、悬挂装置 | 清洁，无严重油腻，张力均匀 |
| 4 | 限速器轮槽、限速器钢丝绳 | 清洁，无严重油腻 |
| 5 | 靴衬 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |
| 6 | 层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、传动带 | 按照制造单位要求进行清洁、调整 |
| 7 | 层门门导靴 | 磨损量不超过制造单位要求 |
| 8 | 限速器张紧轮装置和电气安全装置 | 工作正常 |

表C-3 半年维护保养项目（内容）和要求

| 序号 | 维护保养项目（内容） | 维护保养基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电动机与减速机联轴器 | 连接无松动，弹性元件外观良好，无老化等现象 |
| 2 | 驱动轮、导向轮轴承部 | 无异常声响，无振动，润滑良好 |
| 3 | 制动器上检测开关 | 工作正常，制动器动作可靠 |
| 4 | 控制柜内各接线端子 | 各接线紧固、整齐，线号齐全清晰 |
| 5 | 控制柜各仪表 | 显示正确 |
| 6 | 悬挂装置 | 磨损量、断丝数未超过要求 |
| 7 | 绳头组合 | 螺母无松动 |
| 8 | 限速器钢丝绳 | 磨损量、断丝数不超过制造单位要求 |
| 9 | 对重缓冲距离 | 符合标准值 |
| 10 | 上、下极限开关 | 工作正常 |

表C-4 年度维护保养项目（内容）和要求

| 序号 | 维护保养项目（内容） | 维护保养基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 减速机润滑油 | 按照制造单位要求适时更换，油质符合要求 |
| 2 | 控制柜接触器、继电器触点 | 接触良好 |
| 3 | 制动器铁芯(柱塞) | 分解进行清洁、润滑、检查，磨损量不超过制造单位要求 |
| 4 | 制动器制动弹簧压缩量 | 符合制造单位要求，保持有足够的制动力 |
| 5 | 导电回路绝缘性能测试 | 符合标准值 |
| 6 | 限速器安全钳联动试验(每5 年进行一次限速器动作速度校验) | 工作正常 |
| 7 | 轿顶、轿厢架、轿门及附件安装螺栓 | 紧固 |
| 8 | 轿厢及对重/平衡重导轨支架 | 固定，无松动 |
| 9 | 轿厢及对重/平衡重导轨 | 清洁，压板牢固 |
| 10 | 随行电缆 | 无损伤 |
| 11 | 层门装置和地坎 | 无影响正常使用的变形，各安装螺栓紧固 |
| 12 | 安全钳钳座 | 固定，无松动 |
| 13 | 轿底各安装螺栓 | 紧固 |
| 14 | 缓冲器 | 固定，无松动 |

附件2：

询价响应函

致：浙江大学医学院附属第一医院:

我方已仔细研究了                            询价文件和询价补充文件（若有），已充分理解并掌握了本询价项目的全部有关情况。同意接受询价文件的全部内容和条件，愿意以本询价文件向你方发包的                     全部内容进行投标。总报价合计为人民币（大写）          元（RMB____________），服务期   年。

我方将严格按照有关招标投标法规及招标文件的规定参加询价，并理解贵方不一定接受最低标价的投标，对决标结果也没有解释义务。

单位（公章）：

法定代表或委托代理人（签字）：

联系地址：

电话：                       邮编：

开户银行：                   帐号：

年     月    日

附件3：报价明细

法定代表人或授权委托人签字：

供应商名称（盖章）：

日期：    年   月  日

附件4：

二次报价函

致：浙江大学医学院附属第一医院:

根据谈判会议上明确的各项要求，本人经请示单位领导同意并代表本单位对谈判项目做出最终报价（人民币）如下：

总报价：

相关补充说明：

项目名称：之江院区食堂餐梯维保服务

单位名称（盖章）：

授权代表（签名）：

授权代表联系电话：

年    月    日

附件5：

法定代表人授权委托书

致：_________ ：

我_______（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工________（姓名）以我方的名义参加__________________项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人：（签字或盖章）   法定代表人： （签字或盖章）

职务：                     职务：

被授权人身份证号码：

（附被授权人身份证正反双面复印件）

供应商：       （盖章）

年    月    日

附件6：

其他资料

（包括但不限于企业营业执照、资质证书、企业简介、拟派项目人员等）