

浙江大学医学院附属第一医院



服务类项目询价函








项目名称：

 浙江大学医学院附属第一医院城站院区1号楼一层变态反应（过敏）科治疗区医用气体系统工程
 

询价函
根据我国政府采购法律法规及医院相关管理制度规定, 组织本次服务类项目询价。

一、询价品目
	序号
	项目名称
	采购
方式
	服务要求
	最高限价（万元）

	1
	浙江大学医学院附属第一医院城站院区1号楼一层变态反应（过敏）科治疗区医用气体系统工程
	院内
询价
	工期：20天
	9

	
	
	
	地点：城站院区1号楼一层
	

	
	
	
	内容：变态反应（过敏）科治疗室、过敏原激发室、肺功能室加装医用气体设备带及护理呼叫器系统。
	



2、 具体需求
1.1服务内容：
包括变态反应（过敏）科治疗室、过敏原激发室、肺功能室加装医用气体设备带设置医用气体设备带及护理呼叫器系统，在相应点位按要求安装，设备带规格样式与城站院区8号楼保持一致，护理呼叫系统满足统一管理使用需要，现场安装调试至验收合格。
1.2项目介绍：
该项目地址位于城站院区1号楼1层，需采购安装相关医用气体设备带及护理呼叫器系统，具体要求见下表：
	序号
	名称
	项目特征
	单位
	工程量
	品牌

	1
	设备带（SBD6)
	1.材质：6063-T6 
2.三腔结构，一体式面板
3.220×68×1.8
	米
	25
	依技

	2
	氧气主管及水平管紫铜管
	1.Φ15×1.0 
2.材质：TP2
3.吹扫、压力试验
	米
	217
	宏泰

	3
	吸引主管紫铜管
	1.Φ22×1.5
2.材质：TP2
3.吹扫、压力试验
	米
	196
	宏泰

	4
	紫铜管
	1.Φ8×1.0 
2.材质：TP2
3.吹扫、压力试验
	米
	38
	宏泰

	5
	紫铜管
	1.Φ10×1.0 
2.材质：TP2
3.吹扫、压力试验
	米
	15
	宏泰

	6
	紫铜管件（含弯头/直接/三通等）
	φ15材质：TP2
	个
	39
	宏泰

	7
	紫铜管件（含弯头/直接/三通等）
	φ22材质：TP2
	个
	63
	宏泰

	8
	紫铜管件（含弯头/直接/三通等）
	φ10材质：TP2
	个
	8
	宏泰

	9
	铜球头螺帽咀
	1.8YC
2.材质：TP2
	副
	12
	宇峰

	10
	铜球头螺帽咀
	1.6YC
2.材质：TP2
	副
	40
	宇峰

	11
	检修阀
	1.规格：DN6 
2.与阀门相关连接部件
	个
	12
	宇峰

	12
	铜球阀
	DN15
	个
	2
	

	13
	不锈钢球阀
	DN40
	个
	2
	

	14
	氧气二级减压箱
	≥20m3/h，双路减压，一用一备
	套
	1
	依技

	15
	区域阀门报警箱
	二气（氧气、吸引）箱内分别安装氧气、吸引系统的区域阀门，能对本区域内的气体系统进行通断控制，箱内安装各系统的测压表和正常工作、异常情况指示灯，当医用气体系统出现异常时会发出声光报警
	套
	1
	依技

	16
	氧气终端
	1.名称：德标氧气终端
2.标准：德标
3.开孔组装
	套
	14
	德尔格

	17
	吸引终端
	1.名称：德标氧气终端
2.标准：德标
3.开孔组装
	套
	2
	德尔格

	18
	五孔电源插座
	1.规格型号：10A，五孔插座，国标
2.含配套底盒
3.开孔组装
	个
	40
	TCL

	19
	呼叫对讲系统
	YH-968K，含主机、显示屏
	台
	1
	亚华

	20
	呼叫分机 
	YH-6399Q
	个
	14
	亚华

	21
	信号线
	1.型号：RVV-0.5mm²×3
	米
	60
	中策

	22
	电源线(带套管)
	1.型号：BV-2.5mm²
	米
	75
	中策

	23
	施工措施费
	主管从1号楼北墙雨栅上接上，经2楼平顶至该处上方二楼，在一楼卫生间下至一楼。包括施工措施、平顶修复等
	项
	1
	

	24
	税金
	
	项
	9%
	

	25
	合计
	
	
	
	


[bookmark: _GoBack]
2.1投标人须具有以下合法有效的资质：
(1） 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
(2） 建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质；
(3） 医疗器械生产企业许可证或医疗器械经营企业许可证（或二类医疗器械经营备案凭证）
三、报价与结算要求
1、 本次报价包含设备、运输、人工、调试、安装、税等所有费用。
2、 最终结算以实际工程量审计为准。
四、询价事宜
1、询价时间：2023年12月5日下午13:30（请于13:15提前到场签到）
2、询价地址：杭州市庆春路79号浙大一院17号楼2楼钱塘厅
3、响应文件一式两份
4、联系电话：0571-87235597
五、响应文件组成
响应文件应包括（按顺序）下列文件，并逐页盖红章，不得有散页，所有材料必须密封装袋：
询价函
询价响应函（详见附件1）
报价文件（详见附件2、3，二次报价函空白单独打印盖章，现场填写）
法定代表人授权委托书
相关资质文件复印件
工商营业执照复印件


























附件1：
询价响应函
致：浙江大学医学院附属第一医院:
我方已仔细研究了                            询价文件和询价补充文件（若有），已充分理解并掌握了本询价项目的全部有关情况。同意接受询价文件的全部内容和条件，愿意以本询价响应文件向你方发包的                     全部内容进行投标。总报价合计为人民币（大写）          元（RMB____________），服务期   个月。
我方将严格按照有关招标投标法规及招标文件的规定参加询价，并理解贵方不一定接受最低标价的投标，对决标结果也没有解释义务。


单位（公章）：                 
法定代表或委托代理人（签字）：
联系地址：
电话：                       邮编：
开户银行：                   帐号：

年     月    日


附件2：报价明细
报价一览表
                      单位：元












法定代表人或授权委托人签字：                    
供应商名称（盖章）：                                               
日期：    年   月  日



附件3：
二次报价函
致：浙江大学医学院附属第一医院:
根据谈判会议上明确的各项要求，本人经请示单位领导同意并代表本单位对谈判项目做出最终报价（人民币）如下：
总报价：

相关补充说明：






项目名称：浙江大学医学院附属第一医院城站院区1号楼一层变态反应（过敏）科治疗区医用气体系统工程
单位名称（盖章）：
授权代表（签名）： 
授权代表联系电话：

   年    月    日
附件4：
法定代表人授权委托书
致：_________ ：
我_______（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工________（姓名）以我方的名义参加__________________项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。
我方对被授权人的签名事项负全部责任。
在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人：（签字或盖章）  法定代表人：（签字或盖章）
职务：职务：
被授权人身份证号码：
（附被授权人身份证正反双面复印件）
供应商：       （盖章） 
                                    年   月   日

附件5：
其他资料
（包括但不限于企业营业执照、资质证书、企业简介、拟派项目人员等）


