

浙江大学医学院附属第一医院



服务类项目询价函








项目名称：浙江大学医学院附属第一医院
           之江院区污水在线监测及处理维保  


 

询价函
根据我国政府采购法律法规及医院相关管理制度规定, 组织本次服务类项目询价。

一、询价品目
	序号
	项目名称
	采购方式
	服务要求
	最高限价（万元）

	（一）
	浙江大学医学院附属第一医院之江院区污水在线监测及处理维保
	院内询价
	期限：1年
	18

	
	
	
	地点：之江院区
	

	
	
	
	内容：针对 1 套污水在线监测系统， 1 套污水处理站， 1 套1#衰变池， 1 套2#衰变池配备专业人员与专用工具，提供例行检修保养服务。
	


维保设备名称、数量、型号：
	名称
	位置
	数量

	污水在线监测系统
	2号楼地下室
	1套

	污水处理站
	2号楼北
	1套

	1#衰变池
	5号楼北
	1套

	2#衰变池
	8号楼南
	1套



二、具体需求
（一）质量标准
维保期间，确保设备安全、稳定、可靠运行，各项运行技术参数在正常范围之内。
（二）工作内容
1.污水在线监测系统每1年维保一次主要包括：
（1）.损耗品更换：PH 计传感器 、余氯检测传感器等。
污水在线监测系统每1个月维保一次主要包括：
（1）.对所有水质监测分析仪器用标准液进行校标；更换或添加各类试剂、标准溶液并进行标注。
（2）.进行标准溶液配置及水样三方比对，并出具报告。
（3）.对信号传输误差进行校对。
（4）.对各监测仪器卫生清洁。
污水在线监测系统每1周维保一次主要包括：
（1）.在线监测设备检查，采样管路清洗 ，电极填充液更换等。
（2）.对所有水质监测分析仪器用标准液进行校标。
（3）.废液处理并记录归档。
（4）.所有标样核查应满足环保指标要求和技术规范要求(包括当地环保主管部门各项对接事宜，且每次试剂更换和数据标定由乙方专人操作 ,均需要纸质记录并存档）。
2.污水处理站每1个月维保二次主要包括：
（1）.机械格栅机组配套电机检查、轴承加润滑油、链条调整、卫生清洁。
（2）.提升泵配套电机检查、泵口及配套管道清理、管道阀门紧固、卫生清洁。
（3）.曝气装置配套电机检查、轴承加润滑油、卫生清洁。
（4）.废气处理配套电机检查、轴承加润滑油、紫外线灯管设备检查、卫生清洁。
（5）.加药装置计量泵检查、次氯酸钠药剂桶接口检查、卫生清洁。
（6）.集水池、调节池、接触氧化池、沉淀池、消毒池、污泥池投入运行状态检查。
（7）.污水处理站检查入水口到出水口的状况。
3.衰变池每1个月维保二次主要包括：
（1）.监测设备数据检查、卫生清洁。
（2）.提升泵配套电机检查、泵口及配套管道清理、管道阀门紧固、卫生清洁。
（3）.控制柜配套电气元件检查、线路有无过载，松动、卫生清洁。
（4）.降解槽和衰变槽投入运行状态检查、卫生清洁。
（5）.衰变池检查入水口到出水口的状况。
（三）服务要求
1.日常机组运行出现故障时，在接到通知后须给与明确的答复，并在2小时内赶到现场，进行排除故障工作，直到恢复正常运行。若设备零部件损坏，负责更换。在接到甲方故障通知后，若乙方维修人员未能在规定时间内到场，甲方有权按次对乙方处以罚款，罚款金额从合同款中扣除。
2.维保过程中产生的垃圾、更换耗材等由乙方负责及时清运，清运费用由乙方承担。
3.各台设备每次维保、维修后，根据甲方要求，形成书面记录作为台账，内容包含但不限于照片、文字等，并在每次维保、维修完成后的7个工作日交于甲方。
三、报价范围：
1) 本次询价采用总价包干模式（含人工、材料费）
2) 维保最高预算价为18万元，报价不得超过预算价。
3) 因服务商原因造成设备损坏,服务商应负责修复直到设备恢复正常使用，并承担由此引起的费用及责任。
4) 维保过程中产生的垃圾、更换耗材等由服务商负责及时清运，清运费用由服务商承担。

四、询价事宜
1、询价时间：2023年12月20日13:30（请于13:15提前到场签到）     
[bookmark: _GoBack]2、询价地址：杭州市庆春路79号浙大一院17号楼4楼余杭厅
3、询价文件一式两份，二次报价函空白单独打印盖章，现场填写
4、联系电话：0571-87239817
四、响应文件组成
响应文件应包括（按顺序）下列文件，并逐页盖红章，不得有散页，所有材料必须密封装袋：
询价函
询价响应函（详见附件1）
报价文件（详见附件2、3，二次报价函空白单独打印盖章，现场填写）
法定代表人授权委托书
相关资质文件复印件
工商营业执照复印件


附件1：
询价响应函
致：浙江大学医学院附属第一医院:
我方已仔细研究了                            询价文件和询价补充文件（若有），已充分理解并掌握了本询价项目的全部有关情况。同意接受询价文件的全部内容和条件，愿意以本询价文件向你方发包的                     全部内容进行投标。总报价合计为人民币（大写）          元（RMB____________），服务期   年。
我方将严格按照有关招标投标法规及招标文件的规定参加询价，并理解贵方不一定接受最低标价的投标，对决标结果也没有解释义务。



单位（公章）：                 
法定代表或委托代理人（签字）：
联系地址：
电话：                       邮编：
开户银行：                   帐号：
年     月    日


附件2：报价明细


浙江大学医学院附属第一医院之江院区污水在线监测及处理维保
	设备名称
	数量（套）
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	污水在线监测系统
	1
	
	
	

	污水处理站
	1
	
	
	

	1#衰变池
	1
	
	
	

	2#衰变池
	1
	
	
	








          法定代表人或授权委托人签字：                    
供应商名称（盖章）：                                               
    日期：    年   月  日





附件3：

二次报价函
致：浙江大学医学院附属第一医院:
根据谈判会议上明确的各项要求，本人经请示单位领导同意并代表本单位对谈判项目做出最终报价（人民币）如下：
总报价：

相关补充说明：



               项目名称：浙江大学医学院附属第一医院
                       之江院区污水在线监测及处理维保
单位名称（盖章）：
授权代表（签名）： 
授权代表联系电话：
   年    月    日






附件4：
法定代表人授权委托书
致：_________ ：
我_______（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工________（姓名）以我方的名义参加__________________项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。
我方对被授权人的签名事项负全部责任。
在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人：（签字或盖章）   法定代表人： （签字或盖章）    
职务：                     职务：           
被授权人身份证号码：                              
（附被授权人身份证正反双面复印件）
供应商：       （盖章） 
年    月    日

附件5：
其他资料
（包括但不限于企业营业执照、资质证书、企业简介、拟派项目人员等）




