精密空调技术参数

- 需求数量：2台

资质要求

1.1 投标厂商必须通过ISO50001能源体系认证证书、ISO 9001/TL 9000国际质量体系认证证书、ISO14001国际环境管理体系认证证书。

1.2投标厂商提供的精密空调应有国家权威的第三方性能测试报告，无检验报告视为无效，冷量、风量、能效等关键参数不允许出现负偏差。

1.3产品符合中国节能认证要求，并能提供权威机构出具的中国节能认证证书。

技术要求

精密空调的技术指标

本次精密空调选型范围为风冷房间级精密空调，包括精密空调主机和相关工程辅料的供应、安装、调试、竣工验收，且不低于2年的免费系统维护与保修服务。主要包括：

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 规格要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 精密空调主机 | 台 | 2 | ≥30kW | 风冷房间级级精密空调 |
| 2 | 安装辅材 | 套 | 2 | 配套 | 包含管路、线缆及风帽等 |

本次选型空调机组主要技术指标要求如下表：

| 类型 | 参数 |
| --- | --- |
| 压缩机形式 | 直流变频压缩机 |
| 总冷量/kW | ≥30 |
| 显热比 | ≥0.9 |
| 风量/ m3/h | ≥9000 |
| 送风方式 | 上送风 |
| 加湿方式 | 必须采用电极式加湿器或红外加湿 |
| 加湿量/kg/h | ≥5 |
| 加热量/kW | ≥6 |
| 供电 | 配置双路供电，能自动切换 |
| 监测 | 接入原有机房环控系统，实现状态显示及报警功能。 |

精密空调的电气性能

2.2.1 房级精密空调的的电气性能应符合IEC标准

2.2.2 输入电压允许波动范围：380~415V 10%

2.2.3 频率：50/60Hz 3Hz

精密空调的存储环境

2.3.1 室外温度：-20℃~ +45℃

2.4.2 通过配置低温组件可支持最低-40℃环境使用

精密空调的温度、湿度控制性能

2.4.1 精密空调应能按要求自动调节室内温度。

2.4.2 温度调节范围：+18℃~ +40℃

2.4.3 温度调节精度：±2℃，温度变化率< 5℃/小时

2.4.4 湿度调节范围：20% ~80%RH

湿度调节精度：±5 %RH

2.4.5 温、湿度波动超限应能发出报警信号

精密空调的机组性能

2.5.1 为提高机组能效，精密空调应采用直流变频涡旋压缩机，支持制冷量10%~100%无极调节，按需输出冷量，大幅降低能耗。

2.5.2机组应具备不低于6kV防雷滤波规格，在极端浪涌条件下更加安全可靠。

2.5.3为降低机房能耗，配置加湿功能的机组，应采用节能型加湿器，加湿功率应不大于50W，并能够提供第三方测试报告。

2.5.3投标产品内部应有防水措施，防止由于盘管破损漏水影响主设备，需配置漏水报警传感器并具有声光报警功能。

精密空调的控制系统

2.6.1 精密空调控制器应采用不低于7英寸LCD屏，人机交互。

2.6.2具有开机向导调试功能，向导式引导操作人员进行调试，自动采集机组运行数据信息并帮助运维人员评估机组关键部件状态，大幅降低操作难度。

2.6.3 应具有大容量的故障报警记录储存的功能，存储历史告警信息不小于1000条 。具备访问日志回溯功能，可显示用户登陆及设置修改历史，可存储不小于1000条历史记录信息。

2.6.4空调机组应具有送回风温度过高、过低报警、风扇故障报警、温湿度传感器故障报警等功能。

2.6.5具有故障自诊断功能 ，故障发生后可通过此功能自动判断故障根因，智能排除无关故障原因，指导运维人员快速完成维护，大幅降低运维难度，缩短故障排查时间。

2.6.6支持故障一键式USB导出功能，可灵活导出故障记录，在上位机故障时依然可以获取信息记录并进行分析

2.6.7配置双路供电机组，主路与辅路供电应能自动切换。在主路供电失效时，应能自动切换到辅路，主路恢复供电时，自动切换回主路。

2.6.8室外机的运行状态和告警信息可以通过室内机触屏进行监控，告警信息可以触发声光告警，并支持上传上级网管系统进行统一管理。

2.6.9设备运行参数的设置

设备应具有智能判断功能，对于超常规的参数设置（错误命令），应能自动拒绝。

2.6.10空调产品应提供标准通讯协议，要求接入原有机房环境监控系统，实现远程监测状态和报警功能。