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需求数量：2台
资质要求
1.1 投标厂商必须通过ISO50001能源体系认证证书、ISO 9001/TL 9000国际质量体系认证证书、ISO14001国际环境管理体系认证证书。
1.2投标厂商提供的精密空调应有国家权威的第三方性能测试报告，无检验报告视为无效，冷量、风量、能效等关键参数不允许出现负偏差。
1.3产品符合中国节能认证要求，并能提供权威机构出具的中国节能认证证书。
[bookmark: _Toc469767107]技术要求
[bookmark: _Toc469767108][bookmark: _Toc353200600][bookmark: _GoBack]精密空调的技术指标
本次精密空调选型范围为风冷房间级精密空调，包括精密空调主机和相关工程辅料的供应、安装、调试、竣工验收，且不低于2年的免费系统维护与保修服务。主要包括：
	序号
	设备名称
	单位
	数量
	规格要求
	备注

	1
	精密空调主机
	台
	2
	≥30kW
	风冷房间级级精密空调

	2
	安装辅材
	套
	2
	配套
	包含管路、线缆及风帽等



本次选型空调机组主要技术指标要求如下表：
	类型
	参数

	压缩机形式
	直流变频压缩机

	总冷量/kW
	≥30

	显热比
	≥0.9

	风量/ m3/h
	≥9000

	送风方式
	上送风

	加湿方式
	必须采用电极式加湿器或红外加湿

	加湿量/kg/h
	≥5

	加热量/kW
	≥6

	供电
	配置双路供电，能自动切换

	监测
	接入原有机房环控系统，实现状态显示及报警功能。
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2.2.1 房级精密空调的的电气性能应符合IEC标准
2.2.2 输入电压允许波动范围：380~415V 10%
2.2.3 频率：50/60Hz 3Hz
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[bookmark: OLE_LINK45][bookmark: OLE_LINK44]2.3.1 室外温度：-20℃~ +45℃
2.4.2 通过配置低温组件可支持最低-40℃环境使用
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2.4.1 精密空调应能按要求自动调节室内温度。
2.4.2 温度调节范围：+18℃~ +40℃
2.4.3 温度调节精度：±2℃，温度变化率< 5℃/小时
2.4.4 湿度调节范围：20% ~80%RH
湿度调节精度：±5 %RH 
2.4.5 温、湿度波动超限应能发出报警信号
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2.5.1 为提高机组能效，精密空调应采用直流变频涡旋压缩机，支持制冷量10%~100%无极调节，按需输出冷量，大幅降低能耗。
2.5.2机组应具备不低于6kV防雷滤波规格，在极端浪涌条件下更加安全可靠。
2.5.3为降低机房能耗，配置加湿功能的机组，应采用节能型加湿器，加湿功率应不大于50W，并能够提供第三方测试报告。
2.5.3投标产品内部应有防水措施，防止由于盘管破损漏水影响主设备，需配置漏水报警传感器并具有声光报警功能。
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2.6.1 精密空调控制器应采用不低于7英寸LCD屏，人机交互。
2.6.2具有开机向导调试功能，向导式引导操作人员进行调试，自动采集机组运行数据信息并帮助运维人员评估机组关键部件状态，大幅降低操作难度。
2.6.3 应具有大容量的故障报警记录储存的功能，存储历史告警信息不小于1000条 。具备访问日志回溯功能，可显示用户登陆及设置修改历史，可存储不小于1000条历史记录信息。
2.6.4空调机组应具有送回风温度过高、过低报警、风扇故障报警、温湿度传感器故障报警等功能。
2.6.5具有故障自诊断功能 ，故障发生后可通过此功能自动判断故障根因，智能排除无关故障原因，指导运维人员快速完成维护，大幅降低运维难度，缩短故障排查时间。
2.6.6支持故障一键式USB导出功能，可灵活导出故障记录，在上位机故障时依然可以获取信息记录并进行分析
2.6.7配置双路供电机组，主路与辅路供电应能自动切换。在主路供电失效时，应能自动切换到辅路，主路恢复供电时，自动切换回主路。
2.6.8室外机的运行状态和告警信息可以通过室内机触屏进行监控，告警信息可以触发声光告警，并支持上传上级网管系统进行统一管理。
2.6.9设备运行参数的设置
设备应具有智能判断功能，对于超常规的参数设置（错误命令），应能自动拒绝。
2.6.10空调产品应提供标准通讯协议，要求接入原有机房环境监控系统，实现远程监测状态和报警功能。







