浙江大学医学院附属第一医院

服务类项目询价函

项目名称：浙江大学医学院附属第一医院集中供水（纯水）设备维保服务

询价函

根据我国政府采购法律法规及医院相关管理制度规定, 组织本次服务类项目询价。

一、询价品目

| 序号 | 项目名称 | 采购方式 | 服务要求 | 最高限价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浙江大学医学院附属第一医院集中供水（纯水）设备维保服务 | 院内询价 | 期限：14个月 | 19.00 |
|  |  |  | 地点：之江院区、余杭院区 |  |
|  |  |  | 内容：针对地下室集中供水（纯水）设备，配备专业人员与专用工具，提供例行检修保养服务。 |  |

维保设备名称、数量

| 设备类型 | 数量（套） |
| --- | --- |
| 之江院区集中供水（纯水）设备 | 1 |
| 余杭院区集中供水（纯水）设备 | 1 |

二、具体需求

1、质量标准：

在2024年11月1日至2025年12月31日维保期间，确保集中供水（纯水）设备安全、稳定、可靠运行，各项运行技术参数在正常范围之内。

2、工作内容：

- 每月巡查两次，了解水处理使用情况，并对设备进行系统的检测，检测项目含系统运行压力、反渗膜性能、纯水产水量、纯水电导度、过滤器运行状态、系统管路密封性等，巡查中如发现问题应及时解决。

- 负责每月对石英砂、活性炭、阳树脂、反渗透膜性能等进行检测，如发现设备、水质存在异常情况应第一时间通知院方，并迅速给出解决方案并予以落实。负责每年送检微量元素1次，出具第三方权威检测报告。

- 免费化学消毒两月一次（6次/年）。

- 日常设备运行出现故障时，在接到通知后须给与明确的答复，并在2小时内赶到现场，进行排除故障工作，直到恢复正常运行。若设备零部件损坏，负责更换。在接到甲方故障通知后，若乙方维修人员未能在规定时间内到场，甲方有权按次对乙方处以2000元的罚款，罚款金额从合同款中扣除。

- 维保过程中产生的垃圾、更换耗材等由乙方负责及时清运，清运费用由乙方承担。

- 乙方在甲方处备齐常用维修配件。

- 设备每次维保、维修后，根据甲方要求，形成书面记录作为台账，内容包含但不限于照片、文字等，并在每次维保、维修完成后的7个工作日交于甲方。

- 维保最高预算总价为19.00万元，总报价不得超过预算价。报价需将余杭、之江分别报价。

- 因服务商原因造成设备损坏,服务商应负责修复直到设备恢复正常使用，并承担由此引起的费用及责任。

3、报价与结算要求：

- 报价包含维修、维护保养过程中全部人工费、所有配件及材料费。差旅费、税费等也包含在总价中。

- 付款方式：合同内每半年支付一次，共支付2次。

- 每半年完成服务期内规定的维保服务，提供：

①详细的描述性总结报告（提供有效数据，含业主设备基本信息、系统运行情况、服务次数、所用耗材清单与费用、系统维护建议等）

②该周期全部服务单据

③工作照片电子压缩包

以上材料A4大小装订成册（总结报告在前，服务单据附后），经验收合格后支付。

结算需保证及时性，规定结算周期内的工作完成后，次月必须提交相关资料申请报销结算，原则上不允许跨周期结算，如有延后业主有权不予结算。

三、询价事宜

1、2024年9月13日下午16：30（请于16：15提前到场签到）

2、询价地址：杭州市庆春路79号浙大一院17号楼4楼余杭厅

3、询价文件一式两份，二次报价函空白单独打印盖章，现场填写

4、联系电话：0571-87239806

四、响应文件组成

响应文件应包括（按顺序）下列文件，并逐页盖红章，不得有散页：

询价函

询价响应函（详见附件1）

报价文件（详见附件2、3，二次报价函空白单独打印盖章，现场填写）

法定代表人授权委托书

相关资质文件复印件

工商营业执照复印件

附件1：

询价响应函

致：浙江大学医学院附属第一医院:

我方已仔细研究了                            询价文件和询价补充文件（若有），已充分理解并掌握了本询价项目的全部有关情况。同意接受询价文件的全部内容和条件，愿意以本询价文件向你方发包的                     全部内容进行投标。总报价合计为人民币（大写）          元（RMB____________），服务期   年。

我方将严格按照有关招标投标法规及招标文件的规定参加询价，并理解贵方不一定接受最低标价的投标，对决标结果也没有解释义务。

单位（公章）：

法定代表或委托代理人（签字）：

联系地址：

电话：                       邮编：

开户银行：                   帐号：

年     月    日

附件2：报价明细

报价需将余杭、之江院区分别报价：

| 设备类型 | 数量（套） | 价格（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 之江院区集中供水（纯水）设备 | 1 |  | 1年 |
| 余杭院区集中供水（纯水）设备 | 1 |  | 1年 |

附件3：

法定代表人授权委托书

致：_________ ：

我_______（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工________（姓名）以我方的名义参加__________________项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人：（签字或盖章）   法定代表人： （签字或盖章）

职务：                     职务：

被授权人身份证号码：

（附被授权人身份证正反双面复印件）

供应商：       （盖章）

年    月    日

附件4：

二次报价函

致：浙江大学医学院附属第一医院:

根据谈判会议上明确的各项要求，本人经请示单位领导同意并代表本单位对谈判项目做出最终报价（人民币）如下：

总报价：

相关补充说明：

项目名称：浙江大学医学院附属第一医院集中供水（纯水）设备维保服务

单位名称：

授权代表（签名）：

授权代表联系电话：

年    月    日