浙江大学医学院附属第一医院

项目询价函

项目名称：浙江大学医学院附属第一医院

下沙洗涤厂更换空压机项目

询价函

根据我国政府采购法律法规及医院相关管理制度规定, 组织本次项目询价。

一、询价品目

| 序号 | 项目名称 | 采购方式 | 服务要求 | 最高限价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浙江大学医学院附属第一医院 下沙洗涤厂更换空压机项目 | 院内询价 | 地点：钱塘院区（下沙） | 6 |
|  |  |  | 内容：下沙洗涤厂更换空压机一台，配套更换冷干机及储气罐。 |  |

二、具体需求

1、拆除原空压机、储气罐、冷干机并放置在医院指定的位置（园区内）。

2、安装新机器，并与原空气管道连接（空压机房内）。

3、更换空压机原排气罩2套，需要墙上开孔排至室外。

4、提供两年保修、维保服务，含所有耗材、人工。

5、设备参数详见报价表，供应商应自行铺设电缆至配电房（16平，5线，长度不超过25米）。

6、供应商应自行查看现场，若因设备就位需要拆装墙壁，供应商负责恢复，费用综合考虑。

7、项目最高预算6万元。

三、询价事宜

1、询价时间：2024年4月10日下午13：30（请于13：15提前到场签到）

2、询价地址：杭州市庆春路79号浙大一院1号楼9楼会议室（餐厅旁）

3、询价文件一式两份

4、联系电话：13750831050 梁工

四、响应文件组成

响应文件应包括（按顺序）下列文件，并逐页盖红章，不得有散页，所有材料必须密封装袋：

询价函

询价响应函（详见附件1）

报价文件（详见附件2、3，二次报价函空白单独打印盖章，现场填写）

法定代表人授权委托书

相关资质文件复印件

工商营业执照复印件

附件1：

询价响应函

致：浙江大学医学院附属第一医院:

我方已仔细研究了询价文件和询价补充文件（若有），已充分理解并掌握了本询价项目的全部有关情况。同意接受询价文件的全部内容和条件，愿意以本询价响应文件向你方发包的全部内容进行投标。总报价合计为人民币（大写）元（RMB____________），服务期____________。

我方将严格按照有关招标投标法规及招标文件的规定参加询价，并理解贵方不一定接受最低标价的投标，对决标结果也没有解释义务。

单位（公章）：

法定代表或委托代理人（签字）：

联系地址：

电话：                       邮编：

开户银行：                   帐号：

年     月    日

附件2：报价明细

### 螺杆空气压缩机主要技术参数表及报价

| 空压机品牌及型号 | 由供应商填报 |
| --- | --- |
| 排气量（m³/min） | 5.05-6.35 |
| 排气压力（MPa） | 0.65-1.0 |
| 功率（kW/HP） | 37kW |
| 冷却方式 | 风冷 |
| 电压（V） | 380 |
| 重量（kg） | 由供应商填报 |
| 外形尺寸（长×宽×高，mm） | 由供应商填报（符合现场安装条件） |
| 接口管径（DN） | 由供应商填报 |
| 价格 |  |
| 冷干机品牌及型号 | 由供应商填报 |
| 冷干机空气处理量 | 与空压机排气量匹配 |
| 排污器 | 自动 |
| 价格 |  |
| 储气罐品牌 | 由供应商填报 |
| 额定压力 | 1.0MPa |
| 容积 | 1立方 |
| 安全阀 | 2只（一只备用） |
| 压力表 | 2只（一只备用） |
| 价格 |  |
| 总价（包干） |  |

法定代表人或授权委托人签字：

供应商名称（盖章）：

日期：    年   月  日

附件3：

二次报价函

致：浙江大学医学院附属第一医院:

根据谈判会议上明确的各项要求，本人经请示单位领导同意并代表本单位对谈判项目做出最终报价（人民币）如下：

总报价：

相关补充说明：

项目名称：浙江大学医学院附属第一医院

下沙洗涤厂更换空压机项目

单位名称（盖章）：

授权代表（签名）：

授权代表联系电话：

年    月    日

附件4：

法定代表人授权委托书

致：_________ ：

我_______（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工________（姓名）以我方的名义参加__________________项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人：（签字或盖章）  法定代表人：（签字或盖章）

职务：职务：

被授权人身份证号码：

（附被授权人身份证正反双面复印件）

供应商：       （盖章）

年月日

附件5：

其他资料

（包括但不限于企业营业执照、资质证书、企业简介、拟派项目人员等）